Pytania:

1. brak danych co do szaf sterowniczych przepompowni /m.in. system powiadamiania/

2. Brak H zbiorników przepompowni / z odpowiedz wynika tylko fi wew. zbiornika, że muszą być z polimerobetonu/

3. Brak paramentrów pracy pomp dodatkowych tj. 4 szt.

4. Czy dodatkowe 4 pompy będą pasowały do istniejącej instalacji czy na stan magazynowy

5. W specyfikacji technicznej jest mowa o przepompowniach przydomowych brak w przedmiarze oraz kosztorysie ślepym

6. W odpowiedziach na pytanie powołuje się na pompy Flygta a projekt mówi o firmie KSB są to odrębne firmy pompiarskie

7. Brak części elektrycznej

8. Czy można narzucić w BIP producenta.

 

  

Odpowiedź:
 

ad.1 - W przedmiarze ujęto przepompownie jako kpl. tj. z pełnym wyposażeniem m.in. pompy i szafy sterownicze również, które są integralną częścią przepompowni. Zamawiający nie przewiduje systemu powiadamiania, sterowanie w wersji podstawowej - standartowej.

ad.2 - Wysokości bezwzględne zbiorników przepompowni podane są w rozdziale 7.3 opisu technicznego Projektu...Podstawowym parametrem zbiornika jest jego średnica oraz wysokość dna zbiornika, pozostałe parametry zbiornika jak grubość ścianki oraz fundamentowanie jest uwarunkowane poprzez warunki techniczne zabudowy zastosowanego zbiornika. Zamawiający przyjmuje zastosowanie zbiornika monolitycznego np. polimerobeton, oferent może przyjąć zbiornik jako monolityczny zbudowany z innych materiałów pod warunkiem nie zmienionych parametrów charakterystycznych przepompowni, np. pojemności retencyjnej przepompowni.

ad.3 - Parametry dodatkowych 4 szt. pomp należy przyjąć tego samego typu co w przepompowniach projektowanych, ich dane dobrać zgodnie z warunkami technicznymi z pkt. 15 i 16.2 opisu technicznego Projektu... 

ad.4 - Dodatkowe pompy zostaną zamontowane w istniejących przepompowniach, ich orurowanie i armatura  jest dostosowana do montażu pomp dodatkowych jako zamiana  istniejących.

ad.5 - Przepompowni przydomowych brak w Projekcie..., nie ma to znaczenia w opracowaniu oferty, (specyfikacja jest pomocna w trakcie wykonywania zadania)- ofertę należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

ad.6 - Obliczenia hydrauliczne przepompowni oparto na pompach Fligt, ujęcie w treści opisu przepompownie F-y KSB jest tez wskaźnikiem o zastosowaniu do obliczeń (wyporności, ciężaru itp) konstrukcji przepompowni. Wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru, gdzie brak wskazania o typach pomp. Doboru i wyceny należy dokonać samodzielnie w oparciu o parametry hydrauliczne układów zamieszczone w treści Projektu...

ad.7 - Część elektryczna zadania tj. wykonanie przyłącza elektrycznego do przepompowni (szafki licznikowej) nie jest przedmiotem zadania. Podłączenie szafki licznikowej do szafki sterowniczej przepompowni (ok. 2-5 mb) jest w zakresie montażu przepompowni jako kpl. w przypadku dużej rozbieżności od wstępnych ustaleń z ZE "Enea" będzie to zakresem prac dodatkowych.

ad.8 - Zamawiający nie wskazuje producenta żadnych materiałów i urządzeń i nie spodziewa się takiego wskazania w przygotowanych ofertach.

          Zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać warunki techniczne ujęte w Projekcie oraz inne warunki techniczne i formalno-prawne związane z tego typu zadaniem inwestycyjnym.   
 
[image: image1.png]Labiszyn, dnia 18.09.2008r.
ZP/1/341/K/1/08

Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu pn: ,, Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy
Rynek I i Nowy Rynek II w Labiszynie.”

1. W poz. 37d.8 przedmiaru w opisie wystepuia 3 szt. zbiornikow przepompowni,
natomiast w M 3,38. Prosze o potwierdzenie prawidiowej ilosci jaka nalezy przyja¢ do
wyceny?

Odp. 3 szt zbiomikéw przepompowni - nalezy rozumiec jak kpi 3 szt.w przypadku
zbiormikéw monolitycznych - nie skladanych.
W przedmiarze w wyniku przeliczen wsp. jak w KNR - wynikowo wynosi to 3,38
- pomocne w przypadku kosztorysowania budowy zbiornikéw z kregéw betonowych
{ jak studnie rewizyjne) - zamawiajacy przyjmuje wyliczenie j.w. z zastrzezeniem
zachowania warunkéw technologicznych budowy przepompowni jak w projekcie.

2. W poz. 38d.8 przedmiaru w M wystepuia 4 szt. pomp wraz z oprzyrzadowaniem-
dia 3 szt przepompowni powinno by¢ 6 szt. Prosze o potwierdzenie prawidtowej ilosci
jaka nalezy przyjac do wyceny?

QOdp. .W przedmiarze ujgto 3 szt. przepompowni jako kpl. fj. wraz z wyposazeniem
{m.inn. pompy) zgodnie z projektem - i tak naleZy tg pozycie wycenié, ujgte w
przedmiarze dodatkowe 4 szt. pomp sg przewidziane do montazu w
przepompowniach istniejacych dla zwigkszenia ich wydajnosci.

3. Prosze o podanie parametréw technicznych pomp dia 3 kpl. Przepompowni i
zalaczenie wyciagu stosownej dokumentacji a kiérej to brakuje na stronie
internetowej?

Odp. Dila oferentéw Zamawiajacy stawia do wgladu projekt budowlany, w
ktérym znajdujq sie wszystkie dane i opracowania pomocne dia szczegdlowego
rozeznania projektu budowy oraz ich wyceny.

Podajemy, 2e wydajnos¢ pomp zastosowanych w przepompowniach
projektowanych oraz do wymiany w istniejacych wynosza 40 - 50 m3/ dobg a
wysokosci podnoszenia do 20 m stupa wody.

Dia obliczeri hydrauliki ukladéw pompowych i przewoddw tlocznych w projekcie
przyjgto pompy prod. Flygt.
Nie jest to wytycznym dla oferentéw do wyceny kosztorysowe).



[image: image2.png]Labiszyn, dnia 18.09.2008r.
ZP/1/341/K/1/08

Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu pn: ,, Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy

Rynek Ii Nowy Rynek IT w Labiszynie.”

1. Czy nalezy wykona¢ wycene na cato$¢ oferty przetargowej czy tylko na |
ETAP?

Wycena powinna by¢ wykonana na calos¢ oferty z wyszczegdlnieniem | ETAPU.




