OPIS TECHNICZNY

1 – Przedmiot opracowania:

     Opracowanie niniejsze stanowi Projekt Techniczny – Budowlany jedno stadiowego z projektami zagospodarowania kanalizacji sanitarnej osiedla Nowy Rynek i Nowy Rynek II w Łabiszynie.

      Zakres opracowania obejmuje:

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

· Przyłącza kanalizacyjne – grawitacyjne.

· Kanalizacja tłoczna z przepompownia ścieków

2 – Podstawa opracowania:

· Umowa pomiędzy Gminą Łabiszyn a Projektantem.

· Uzgodnienia z Inwestorem.

· Mapy syt.wys. w skali 1: 500 z inwentaryzacją uzbrojenia pod i nad ziemnego.

· Obowiązujące normy i przepisy branżowe

3 – Istniejące uzbrojenie:

    Na terenie objętym niniejszym Projektem znajduje się uzbrojenie:

· sieć wodociągowa

· napowietrzne linie energetyczne

· napowietrzne linie telefoniczne.

· podziemne kable telefoniczne

· podziemne kable energetyczne

· gazociągi

Inwentaryzacja uzbrojenia znajduje się na planach zagospodarowania.

Uwaga: Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji i nie ma naniesienia na załączonych planach zagospodarowania lub zostały wykonane w okresie opracowania niniejszego Projektu.

Dlatego też przed przystąpieniem do robót budowlanych należy posiadane uzgodnienia uaktualnić (zgodnie z ich warunkami) 7 dni przed przystąpieniem do robót.

4 – Warunki geologiczno – inżynierskie:

    Teren na, którym jest opracowana dokumentacja – Projekt budowlany stanowi rejon osadowy doliny polodowcowej i pradoliny rzeki Wisły i Noteci z okresu czwartorzędu.

Materiały badań geologicznych zostały przekazane Inwestorowi oraz znajdują się w archiwum autora Projektu.

5 – Koncepcja rozwiązania technicznego:

    Budowę projektowanej kanalizacji sanitarnej  rozwiązano, uwzględniając istniejącą zabudowę terenu objętego niniejszym opracowaniem w oparciu i spełniając warunki Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.07.2006  oraz danych demograficznych w poszczególnych zabudowaniach oraz istniejącą sieć kanalizacji grawitacyjnej. 

Opracowanie to jest kontynuacją programu gospodarki ściekowej w m. Łabiszyn, który  uwzględnia ogólny Program kanalizacji gminy Łabiszyn.

Ze wzgl. na sprzyjającą konfigurację  terenu  do opracowania projektu budowy kanalizacji zastosowano mieszany system odbioru ścieków z budynków mieszkalnych znajdujących się w rejonie opracowania, tj. system  grawitacyjny jako bezpośredni odbiór ścieków z budynków mieszkalnych i ciśnieniowy z zastosowaniem 3 szt przepompowni ścieków, które będą przepompowywać odebrane ścieki do istniejącego systemu grawitacji.

Kanalizacja grawitacyjna (kolektor zbiorczy) zbudowana będzie z rur PVC 200  mm

Przyłącza kanalizacja zbudowane będą z rur PVC 160  mm

Przewód kanalizacji tłocznej zbudowany będzie z rur PEHD 90 mm
Na planach zagospodarowania kanały grawitacyjne oznaczono liniami: 

Przewody kanalizacji grawitacyjnej 
– linia gr. 1,0 i 0,7  mm

Przewody kanalizacji tłocznej 
               - linia przerywana gr. 0,5 mm

6 – Lokalizacja:

6.1 - Kanały rurowe

   Lokalizację przewodów kanalizacji zbiorczej projektuje się na terenach  gminnych – ulice. 

Lokalizację przewodów kanalizacyjnych (przyłączy) projektuje się na terenach prywatnych i gminnych (ulica) i są zakończone studnią rewizyjną zlokalizowaną na terenie posesji z której będą odbierane ścieki. 

Do nieruchomości (działek) nie zabudowanych, projektuje się wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do granicy nieruchomości (działki).

6.2 – Przepompownie ścieków

   Lokalizację przepompowni ścieków projektuje się zlokalizować na gruncie będącym własnością  gminy 

Łabiszyn Ps-7 i Ps-8 natomiast Ps-9 zlokalizowana zostaje na terenie nieruchomości będącą własnością ARN Oddział Bydgoszcz.

7 – Rozwiązanie techniczne budowy kanalizacji:
7.1 – Kanalizacja grawitacyjna

    Projektuje się kanały zbudować z rur PVC o średnicy Dz – 200 x 5,9 mm kl. „S” oraz przyłącza z rur PVC o średnicy Dz – 160 x 4,7 mm kl. „S”.
Rury łączone na uszczelkę gumową pierścieniową.

Połączenie przyłączy z kolektorem zbiorczym zostaną dokonane przy pomocy studni rewizyjnych oraz wbudowanych trójników 200/160/60o.

Z uwagi na występowanie w podłożu gruntów spoistych, rury układać na podsypce piaskowej gr. 15 

cm przy kolektorze 200 mm i 10 cm przy kolektorze 160 mm. Do wysokości 2/3 (średnicy) wysokości rury zasypkę zagęścić ręcznie przy pomocy ubijaków ręcznych, natomiast zasypkę kontynuować do wysokości 15 cm nad wierzchem rury tj. zasypać gruntem sypkim np. uzyskanym z wykopów. Zasypkę wykonać ręcznie i ubijać.

Pozostałą zasypkę na całej długości kanałów wykonać mechanicznie i ubijać warstwami gr. 30 cm do uzyskania wsp. ID = 0,98 w ulicy utwardzonej nawierzchnią bitumiczną i ID  =  0,84 poza pasem drogowym – pobocze drogi. 

Studnie rewizyjne w ulicy wykonać jako studnie rewizyjne wykonane z kręgów betonowych 1 200 mm wg. KB4-4.12.1/6 i KB4-4.12.1/8 – rury łączyć ze studnią przy pomocy tulei ochronnych PVC i uszczelki gumowej.

Natomiast studnie rewizyjne na posesjach wykonać z materiału PVC 315 - 425 mm z włazem lekkim a w przypadku jej lokalizacji w ciągach komunikacyjnych i drogach wewnętrznych zastosować właz ciężki.

Zaprojektowane i ujęte w przedmiarze przyłącza kanalizacyjne zlokalizować zgodnie z Projektem... jednak nie mniej niż 1 m od granicy posesji w jej obrysie oraz nie mniej niż 3 m od lica ściany budynków istniejących jak i projektowanych.

Połączenie ze studniami PVC i PP bezpośrednio do króćców kinety na uszczelkę gumową.

Dno podłoża wszystkich studni wykonać o gr. 15 cm, z nie zbrojonego  betonu B – 15 na podsypce piaskowej.

Po zakończeniu robót montażowych a przed zasypaniem wykonać próbę szczelności kanałów kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji sanitarnych.

7.2 – Rurociąg tłoczny

   Rurociąg tłoczny od przepompowni do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej, która jednocześnie służy jako studnia rozprężna, wykonać z rur PEHD o średnicy 90 mm szereg SDR 17 PN – 10 zgrzewanych do 

czołowo lub łączonych na łączniki zaciskowe PE typu „Fiszer”.

Na załamaniach przewodu powyżej 10o stosować bloki oporowe betonowe.

Podsypkę i obsybkę stosować jak w p-kcie 7.1.

Rurociąg przed jego zasypaniem poddać próbie szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne wys. 1,0 

MPa.

7.3 – Przepompownie ścieków 

Przepompownie ścieków jako tzw. strefowa zostaną zbudowane jako prefabrykowane przepompownie żelbetowe firmy KSB o Dw – 1400 mm wyposażone w dwie pompy z wirnikiem o wolnym przelocie, typ Amarex S 40-250/52UlG-190 o mocy 9,5 kV ze sterowaniem standardowym firmy KSB.

Zasadnicza część technologiczna zbiorników będzie wykonana w postaci monolitu, wyposażonego w stopę przeciw wyporową oraz specjalne uformowane wnętrze, zapobiegające gromadzeniu się zanieczyszczeń stałych w zbiorniku przepompowni.

Zbiorniki przepompowni będą wyposażone w pokrywy żeliwne klasy A – nośność 5 t. Wielkość pokrywy 600 mm umożliwiać będą swobodne wejście do zbiorników przepompowni i prace montażowe.

Zbiorniki przepompowni będą posiadały po dwie rury wentylacyjne PCV 110 mm zakończone kominkiem wentylacyjnym.

Armatura wewnątrz przepompowni 50 mm będzie wykonana ze stali nierdzewnej oraz z żeliwa GG 25 (zasuwa, zawory zwrotne, łączniki).

W przepompowniach zamontowane będą zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy odcinające z uszczelnieniem gumowym z wyprowadzeniem klucza zasuw na zewnątrz zbiorników przepompowni.

Montaż i demontaż  pomp będą umożliwiać prowadnice rurowe.

Przewody zasilające i przewody sterownicze ułożone będą w rurach osłonowych PCV 110 mm ułożone pomiędzy skrzynką sterownicza a zbiornikami przepompowni.

Pełne określenie ogólnych danych technicznych, tj. sposobu montażu, rozruchu itp. należy korzystać z Instrukcji wydanej przez producenta przepompowni.

Dane montażowe przepompowni 

 - Ps-7 -

Średnica zbiornika przepompowni





Dw – 1500 mm
Rzędna włazu przepompowni





H – 76,15 m n.p.m.

Rzędna terenu







H – 75,85 m n.p.m.

Rzędna wylotu kanału tłocznego PEHD 90 mm



H -  74,45 m n.p.m.

Rzędna wlotu kanału PVC 200





H – 73,38 m n.p.m.

Rzędna dna zbiornika przepompowni




H – 72,38 m n.p.m.

Wysokość bezwzględna przepompowni Hw




H -   3,77 m

- Ps-8 -

Średnica zbiornika przepompowni





Dw – 1500 mm
Rzędna włazu przepompowni





H – 77,50 m n.p.m.

Rzędna terenu







H – 77,20 m n.p.m.

Rzędna wylotu kanału tłocznego PEHD 90 mm



H -  75,90 m n.p.m.

Rzędna wlotu kanału PVC 200





H – 74,27 m n.p.m.

Rzędna dna zbiornika przepompowni




H – 73,27 m n.p.m.

Wysokość bezwzględna przepompowni Hw




H -   4,23 m

- Ps-9 -

Średnica zbiornika przepompowni





Dw – 1500 mm
Rzędna włazu przepompowni





H – 76,00 m n.p.m.

Rzędna terenu







H – 75,70 m n.p.m.

Rzędna wylotu kanału tłocznego PEHD 90 mm



H -  74,30 m n.p.m.

Rzędna wlotu kanału PVC 200





H – 71,82 m n.p.m.

Rzędna dna zbiornika przepompowni




H – 70,82 m n.p.m.

Wysokość bezwzględna przepompowni Hw




H -   5,18 m

7.4 – Zasilanie 
Zasilanie przepompowni projektuje się jako zasilanie bezpośrednie z linii energetycznej

zewnętrznej.

Projekt zasilania stanowić będzie odrębne opracowanie.

7.5 – Zakres rzeczowy zadania - projektu.

ZAKRES RZECZOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH:

1 - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI   PS – 7

Kanał kanalizacyjny grawitacyjny  PVC 200 mm



780,00 mb

Przyłącze kanalizacyjne grawitacyjne  PVC 160 mm


 300,00 mb/ szt. 50

Przewód tłoczny PEHD 90 mm





 276,00 mb

2 - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI   PS – 8

Kanał kanalizacyjny grawitacyjny  PVC 200 mm



591,00 mb

Kanał kanalizacyjny grawitacyjny  PVC 200 mm (jako przewód rozprężny)
    6,00 mb

Przyłącze kanalizacyjne grawitacyjne  PVC 160 mm


352,00 mb/ szt. 48

Przewód tłoczny PEHD 90 mm





121,00 mb

3 - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI   PS – 9

Kanał kanalizacyjny grawitacyjny  PVC 200 mm


           1 343,00 mb

Kanał kanalizacyjny grawitacyjny  PVC 200 mm (jako przewód rozprężny)
    6,00 mb

Przyłącze kanalizacyjne grawitacyjne  PVC 160 mm


 396,00 mb/ szt. 64

Przewód tłoczny PEHD 90 mm





  265,00 mb

4 - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI   PS – 6  (istniejąca - ul. Sportowa)

Kanał kanalizacyjny grawitacyjny  PVC 200 mm



582,00 mb

Przyłącze kanalizacyjne grawitacyjne  PVC 160 mm


191,00 mb/ szt. 32

5 - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI   PS – 5 (istniejąca - ul. Poznańska)

Kanał kanalizacyjny grawitacyjny  PVC 200 mm



419,00 mb

Przyłącze kanalizacyjne grawitacyjne  PVC 160 mm


272,00 mb/ szt. 38

RAZEM CAŁY ZAKRES

Kanał kanalizacyjny grawitacyjny  PVC 200 mm



3 715,00 mb

Kanał kanalizacyjny grawitacyjny  PVC 200 mm (jako przewód rozprężny)
     12,00 mb

Przyłącze kanalizacyjne grawitacyjne  PVC 160 mm


1 511,00 mb/ szt.235

Przewód tłoczny PEHD 90 mm





   662,00 mb

Przepompownia ścieków 1500 mm




    3 szt
8 – Izolacje antykorozyjne i wodoszczelne:

    Występujące elementy betonowe i żelbetowe izolować z zewnątrz 1 x bitizolem R 2 x bitizolem P, dopuszcza się wykonanie izolacji innymi środkami spełniającymi takie same właściwości antykorozyjne i wodoszczelne.

9 – Roboty ziemne i montażowe:

    Na całości zakresu rzeczowego budowy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych jak i posadowienia przepompowni, w 80 % zakresu, przewiduje się wykonanie wykopów sposobem mechanicznym, koparką podsiębierną – na odkład i z wywozem gruntu (ul. Poznańska), w pozostałym zakresie robót ziemnych przewiduje się ich wykonanie sposobem ręcznym.

Ilości wykopów uwzględnia przedmiar robót.

Nie przewiduje się szalowania wykopów, w przypadku głębokości wykopów powyżej 1,20 m ppt w gruntach sypkich oraz głębokości 2 m ppt w gruntach spoistych, wykopy przekraczające głębokości j.w. muszą być skarpowane o nachyleniu odpowiednio 1:1 i 1:0,6.

Na gruntach uprawnych oddzielnie składować ziemię urodzajną – glebę oraz przeprowadzić

rekultywację terenu po zasypaniu wykopów.

Na drogach utwardzonych nawierzchnią bitumiczną, kruszywem drogowym lub żużlem paleniskowym roboty ziemne prowadzić j.w. z odkładem wierzchniej warstwy oddzielnie.

Po zasypaniu wykopów drogi i teren budowy doprowadzić do stanu używalności pierwotnej z odbudową - utwardzeniem wierzchniej warstwy drogowej.

Montaż rur i kształtek wykonać ręcznie.

Termin rozpoczęcia robót należy zgłosić właścicielom gruntu i uzbrojenia podziemnego w terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Na terenach rolnych określić stan upraw w celu oszacowania odszkodowań.

10 – Odwodnienie wykopów:

Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych, przewiduje się odwodnienia wykopów na terenie posadowienia przepompowni PS-7 i jej zlewni, Ps-8 i jej zlewni, Ps-9 i jej zlewni. 

Ilość czasu odwodnienia wykopu określa przedmiar robót, który został oparty o wyniki badań geologicznych. 

W wyjątkowych przypadku np. nie przewidzianych zmian warunków hydrologicznych (wzrost poziomu lustra wody na skutek warunków atmosferycznych), czas pompowania może ulec zmianie.  

Na większej części zakresu budowy kanalizacji na poziomie posadowienia kanałów lustro wody znajduje się poniżej projektowanego dna kanału.

Projektuje się prowadzenie robót odwodnieniowych przy pomocy igłofiltrów.

W przypadku niewielkiego wystąpienia wody na poziomie posadowienia kanałów (do wys. 1/3 średnicy rury) zastosować odwodnienie poziome. 

Jego ilość określi się po wykonaniu wykopów.

11 – Przejście przewodem kanalizacyjnym przez przeszkody terenowe:

Na projektowanym terenie budowy kanalizacji znajdują się przeszkody terenowe:

· droga publiczna z utwardzoną nawierzchnią bitumiczną,

· droga publiczna z utwardzoną nawierzchnią tłucznia kamiennego

· sieć wodociągowa,

· kable energetyczne i telekomunikacyjne

· siec gazociągów

I tak:

- Skrzyżowanie budowy kanalizacji z drogami utwardzonymi nawierzchnią bitumiczną, projektuje się wykonać metodą przewiertu poziomego (droga wojewódzka i powiatowa) oraz przekopu (drogi wewnętrzne) z zachowaniem zasad jak w uzgodnieniu i niniejszym opracowaniu graficznym, po zakończeniu robót zgłosić roboty do odbioru.

- Skrzyżowanie budowy kanalizacji z drogami utwardzonymi tłuczniem kamiennym, projektuje się wykonać metodą przekopu (drogi wewnętrzne i pobocze drogi) z zachowaniem zasad jak w uzgodnieniu i niniejszym opracowaniu graficznym, po zakończeniu robót zgłosić roboty do odbioru.

- Skrzyżowanie budowy kanalizacji z siecią wodociągową wykonać poprzez zastosowanie rury ochronnej nałożonej na przewód kanalizacyjny o długości po 1,5 m od osi przewodu, po zakończeniu robót zgłosić roboty do odbioru.

- Skrzyżowanie budowy kanalizacji z istniejącymi, ułożonymi w ziemi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi – wykonać: 

· przed podjęciem robót zgłosić z 7 - dniowym wyprzedzeniem do właściciela uzbrojenia o zamiarze wykonywania robót, 

· przekopem kontrolnym dokładnie zlokalizować ułożone kable

· roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym

· na kable nałożyć rury ochronne AROTA o długości po 1,5 od osi kabla o średnicy odpowiedniej do przewodu i wysokości napięcia

· po zakończeniu robót zgłosić roboty do odbioru.

- Skrzyżowanie budowy kanalizacji z siecią gazową wykonać poprzez zastosowanie rury ochronnej nałożonej na przewód kanalizacyjny o długości po 1,5 m od osi przewodu, po zakończeniu robót zgłosić roboty do odbioru.

12 – Wytyczne techniczne dla Wykonawcy robót:
Budowę kanalizacji prowadzić z zachowaniem zasad wynikających ze sztuki budowlanej, niniejszego Projektu... oraz jednostek uzgadniających niniejszy Projekt...

Roboty ziemne związane z budowa kanalizacji należy wykonać zgodnie z wymogami BN – 83/8836 – 02. Roboty ziemne.

Sieci kanalizacyjnej nie wolno układać w odległości mniejszej od 3 m od lica ściany budynków istniejących i projektowanych.

Przejście budową kanalizacji w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych wykonać w odległości nie mniejszej niż 2-3 m, przy czym przy odległości mniejszej od 3 m wykopy prowadzić sposobem ręcznym w odeskowaniu.

To samo dotyczy uzbrojenia podziemnego w kable energetyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociągowych.

Teren robót prowadzonych w pasie drogowym oznakować i zabezpieczyć zgodnie z Instrukcją o Sygnałach i Znakach na Drogach.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowi odrębne opracowanie, który zostanie opracowany z inicjatywy Inwestora przed przystąpieniem do robót.

13 - Zagospodarowanie przepompowni:

    Przepompownie zlokalizowane są na terenie przyległym do dróg wewnętrznej miejscowości (ul. Osiedlowa, Nowy Rynek oraz ul. Przyległa do Dolnej) w odległości 5 m od skrajni drogi (oś zbiornika). 

Wewnątrz terenu zagospodarowania przepompowni przewiduje się budowę nawierzchni utwardzonej kostką betonową POLBRUK jako drogi dojazdowej do obiektu oraz jako plac montażowy.

Urządzenia zamontowane w przepompowniach nie wymagają usług sprzętem mechanicznym, jak tez nie będą służyć jako punkty zlewne ścieków dla pozostałych mieszkańców terenu opracowania.

Przewiduje się też ogrodzenie przepompowni siatką stalową, jak też wydzielenie działki jako odrębną nieruchomość – obiekt.

Teren wokół przepompowni zostanie obsiany trawą  oraz zasadzone zostaną drzewa niskopienne dla jej osłony wizualnej i strefowej.

Na terenie przepompowni przewiduje się montaż oświetlenia w postaci lampy słupowej o mocy 150 W.

Ze względu na charakter przepompowni „strefowa” na terenie przepompowni (z wyjątkiem Ps-9 gdzie przewiduje się budowę wodociągu komunalnego w ulicy, przy której jest zlokalizowana)  projektuje się wykonanie przyłącza wodociągowego do konserwacji zieleni i urządzeń przepompowni.

14 – Strefa ochrony sanitarnej:

    Przewiduje się strefę ochrony sanitarnej w promieniu 15 m od ściany przepompowni.

W zasięgu strefy nie znajdują się zabudowania mieszkalne ani inne placówki użyteczności publicznej oraz nie ma upraw sadowniczych i warzywnych.

W obrębie w/w strefy zostaną wprowadzone ograniczenia dotyczące zabudowy i upraw.

15 – Zasilanie, automatyka i sygnalizacja:

   Zasilanie przepompowni odbywać się będzie z istniejących linii energetycznych napowietrznych NN, linia kablową.

Zapotrzebowanie mocy dla jednej przepompowni  wynosi:

· pompa zatapialna z mechanizmem tnącym Vortex


2 x 9,5 kW = 19,0 kW

(przyjęto wariant zastosowania max mocy pomp innych producentów o tych samych parametrach hydrodynamicznych na, których oparto dobór pomp jak w opracowaniu)  

· oświetlenie terenu 

 lampa 150W



     = 0,15 kW

· rezerwa








     = 2,0   kW

Razem

= 22,5 kW
Z uwagi na wystarczającą pojemność retencyjną kanalizacji i przepompowni nie przewiduje się 

zasilania rezerwowego. Pojemność przepompowni wraz z kanałami wynosi ok. 24 h retencji ścieków dla 

danej zlewni.

Sterowanie pompami odbywać się będzie automatycznie za pośrednictwem sygnalizatorów poziomu cieczy w komorze czerpalnej przepompowni.

I tak:


poziom max.


- poziom dna rury wlotowej PVC 200 mm (włącz. Pompy nr. 2) 


poziom pracy normalnej    - górny
- (-) 5 cm – poziomu dna rury wlotowej PVC 200


poziom pracy normalnej    - dolny
- poziom góry korpusu pompy (wył. Pompy nr. 2)


poziom min.


- dolny – poziom wierzchu kosza ssącego








(zabezpieczenie przed „suchobiegiem)

Przewiduje się tez montaż sterowania ręcznego.

 Sygnalizacja stanu pracy pompy odbywać się będzie przy pomocy sygnalizacji świetlnej znajdującej się wewnątrz szafki sterowniczej i stanu awaryjnego – sygnalizacja świetlna i akustyczna znajdująca się na zewnątrz szafki sterowniczej.

W szafce sterowniczej przepompowni zostanie zamontowany licznik czasu pracy pomp oraz sygnalizatory awarii silnika (zawilgocenie, przegrzanie).

Przewiduje się również zamontowanie gniazda do włączenia agregatu prądotwórczego.

Projekt zasilania, automatyki i sygnalizacji stanowią odrębne opracowania branżowe w dalszej części niniejszego Projektu… 

16 – Obliczenia hydrauliczne:

16.1 - Przyjęto założenia do obliczeń:

- Materiał do budowy kolektorów grawitacyjnych 



- PVC kl. S  200x5,9 mm
- Materiał do budowy kolektorów tłocznych          



-  PEHD 90 PN10

- Materiał do budowy studni rewizyjnych dla kanałów sieci zbiorczej

- żelbet 1200 mm

- Materiał do budowy studni rewizyjnych dla kanałów przyłączy

- PVC 315 – 425 mm

- bilans produkcji ścieków dla 1 Md 




- 0,165 m3/dobę

- współczynnik nierównomierności dopływu dla Q dobowe


- N = 1,2
- współczynnik nierównomierności dopływu dla Q godz.


- N = 1,6 

- graniczny spadek dla kanałów grawitacyjnych zbiorczych - przyjęto:

- i = ≥0,5 % 

- graniczny spadek dla kanałów grawitacyjnych przyłączy – przyjęto

- i = ≥1,0 %

(przyjęto z nomogramu Colebrooka – White,a dla rur stalowych i żeliwnych nowych)

16.2 –  Bilans ścieków dla poszczególnych przepompowni: (numeracja  przepompowni przyjęta przez autora)

16.2.1 - Istniejąca przepompownia ścieków – PS 5  (ul. Sportowa)

Istniejący dopływ ścieków (przyjęty przez opracowanie z r. 1999)

(1) Qśr/dobę = 56,5 m3/d

Projektowany dopływ ścieków:

(2) Qśrednie -  M x 0,165 x 1,2 – 160 x 0,165 x 1,2 = 31,68 m3/dobę
Qmax – Qśrednie x 1,6 : 20 = 2,53 m3/godz – 0,7 dm/s

Razem dla PS 5    Qśrednie = (1) + (2) – 56,5 + 31,68 = 88,18 m3/dobę

Qmax = 88,18 x 1,6 : 20 = 7,05 m3/godz = 1,96 dm/s

16.2.2 - Istniejąca przepompownia ścieków – PS 6  (ul. Poznańska)

Istniejący dopływ ścieków (przyjęty przez opracowanie z r. 1999)

(1) Qśr/dobę = 28,5 m3/d

Projektowany dopływ ścieków:

(2) Qśrednie -  M x 0,165 x 1,2 – 190 x 0,165 x 1,2 = 37,62 m3/dobę
Qmax – Qśrednie x 1,6 : 20 = 3,00 m3/godz – 0,8 dm/s

Razem dla PS 6    Qśrednie = (1) + (2) – 28,5 + 37,62 = 66,12 m3/dobę

Qmax = 66,12 x 1,6 : 20 = 5,28 m3/godz = 1,4 dm/s

16.2.3 - Przepompownia ścieków Ps 7

Projektowany dopływ ścieków:

 Qśrednie -  M x 0,165 x 1,2 – 250 x 0,165 x 1,2 = 49,50 m3/dobę
Qmax – Qśrednie x 1,6 : 20 = 3,96 m3/godz – 1,1 dm/s

16.2.4. - Przepompownia ścieków Ps 8

Projektowany dopływ ścieków:

 Qśrednie -  M x 0,165 x 1,2 – 240 x 0,165 x 1,2 = 47,52 m3/dobę
Qmax – Qśrednie x 1,6 : 20 = 3,80 m3/godz – 1,0 dm/s

16.2.5. Przepompownia ścieków Ps 9

Projektowany dopływ ścieków:

 Qśrednie -  M x 0,165 x 1,2 = 320 x 0,165 x 1,2 = 63,36 m3/dobę
Qmax – Qśrednie x 1,6 : 20 = 5,06 m3/godz – 1,4 dm/s

16.2.6 – Obliczenia hydrauliczne kolektorów tłocznych

   Patrz raport obliczeń nr. 1 – 3

16.2.6 – Dobór pomp 

    Dobór hydrauliczny oparto na pompach Flygt – (zgodnie z ustaleniami Inwestora)

    Patrz parametry doboru pomp  PS – 5  do  PS – 9  - szt 5

Opracował

Inż. Edward Lewandowski

Projektant

